| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: LẮP ỐNG CẤP |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | THOÁT NƯỚC |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
|  | Sai số cho phép đối với lỗ chứa, rãnh để lắp đặt đường ống và thiết bị vệ sinh | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trục của lỗ ở sàn gách so với trục đứng của đường ống, nhà gạch và nhà lắp ghép | 11.1.1 | ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trục của lỗ bắt bulông neo trong móng đặt thiết bị kỹ thuật vệ sinh, nhà gạch và nhà lắp ghép | 11.1.2 | ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cao trình mặt trên của móng (không kể lớp đệm) đặt thiết bị kỹ thuật vệ sinh, nhà gạch và nhà lắp ghép | 11.1.3 | ± 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lắp đặt đường cống cấp nước sinh hoạt | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các sai số cho phép trong gia công các khâu nối gia công cho đường ống | 11.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kích thước đường thẳng của các chi tiết gia công đường ống so với quy định | 11.2.1.1 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sai số kích thước đường thẳng của các khâu nối gia co6ngcho đường ống | 11.2.1.2 | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Giảm chiều dài ống khi uốn so với quy định | 11.2.1.3 | 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Độ ôvan của tiết diện chỗ uốn cong (tỷ lệ của hiệu số giữa đường kính ngoài của ống) | 11.2.1.4 | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi hàn ống | 11.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sai số cho phép của khe hở giữa hai đầu ống khi hàn đối đầu có lệch cạnh 10 % chiều dày thành ống: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dày thành ống dưới 2,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn nhiệt |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn hơi |  | 0,5 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dày thành ống từ 2,5 – 3,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn nhiệt |  | 0,5 – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn hơi |  | 1,0 – 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dày thành ống từ 2,5 – 3,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn nhiệt |  | 1,0 – 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàn hơi |  | 1,5 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi lắp đặt thiết bị cấp nước bên trong | 11.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sai lệch của ống đứng khi đặt ống nhánh hở so với đường thẳng đứng (trên 1m chiều dài đường ống) | 11.2.3.1 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sai lệch về khoảng cách giữa ống đứng và mặt tường so với khoảng cách quy định | 11.2.3.2 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sai số về độ cao đặt vòi trên chậu bệ rửa, bồn trong buồng tắm so với kích thước quy định | 11.2.3.3 | ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sai số về độ cao đặt vòi cứu hỏa (độ cao quy định là 1,35m) | 11.2.3.4 | ± 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi đặt các đường ống thẳng đứng của hệ thống thoát nước sinh hoạt | 11.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sai lệch trục đường ống theo phương thẳng đứng (trên 1m ống) | 11.2.4.1 | ± 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sai lệch khoảng cách giữa ống và tường | 11.2.4.2 | ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lệch trục đường ống so với thiết kế do ghép nối | 11.2.4.3 | ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM15/QT10

Lần ban hành: 01